## 2-1
附件:
铜芯预制分支电缆沿垂直通道敷设等91项补充消耗量定额
第二册 《电气设备安装工程》
（一） 第六章 电 缆
工程量计算规则：1.预制分支电缆敷设按设计图示尺寸以主干电缆与分支电缆长度分别计算。分支联接体、吊头按实际用量
另计材料费。
2.电缆头制作安装按设计图示数量计算。
1、铜芯预制分支电缆沿垂直通道敷设
工作内容：开箱、检查、架线盘、吊头和分支联接头安装、电缆敷设、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌。
计量单位：100m
定 额 编 号 |  |  | 2-2024 | 2-2025 | 2-2026 | 2-2027 | 2-2028 | 2-2029
项 目 |  |  | 电缆（截面 mm2以下）
|  |  | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 10.32 | 12.384 | 17.03 | 21.67 | 27.11 | 32.55
材 料 | 铜芯电力电缆 vv-4×10 | m | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×16 | m |  | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×25 | m |  |  | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×35 | m |  |  |  | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×50 | m |  |  |  |  | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×70 | m | [5 empty] | 101
| 镀锌铁丝 13#～17# | kg | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.7
| 标志牌 | 个 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
| 镀锌电缆卡子3×35 | 套 | [5 empty] | 104
| 镀锌精制带帽螺栓 M6×40 | 套 | 208 | 208 | 208 | 208
| 镀锌精制带帽螺栓 M8×50 | 套 |  |  |  |  | 208 | 208
| 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15
| 破布 | kg | 0.26 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
机 械 | 汽车式起重机 5t | 台班 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
| 载重汽车 5t | 台班 |  |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.03

## 2-2
计量单位：100m
定 额 编 号 |  |  | 2-2030 | 2-2031 | 2-2032 | 2-2033 | 2-2034 | 2-2035 | 2-2036
项 目 |  |  | 电缆（截面 mm2以下）
|  |  | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 37.99 | 43.43 | 47.69 | 54.5 | 62.96 | 75.56 | 88.15
材 料 | 铜芯电力电缆 vv-4×95 | m | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×120 | m |  | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×150 | m |  |  | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×185 | m |  |  |  | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×240 | m |  |  |  |  | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×300 | m | [5 empty] | 101
| 铜芯电力电缆 vv-4×400 | m | [6 empty] | 101
| 镀锌铁丝 13#～17# | kg | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.7 | 5
| 标志牌 | 个 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8.5
| 镀锌电缆卡子3×35 | 套 | 104
| 镀锌电缆卡子3×50 | 套 |  | 104 | 104 | 104
| 镀锌电缆卡子3×100 | 套 |  |  |  |  | 104 | 104 | 104
| 镀锌精制带帽螺栓 M8×50 | 套 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
| 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4
| 破布 | kg | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1
机 械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.3 | 0.4
| 汽车式起重机 10t | 台班 |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2
| 载重汽车 5t | 台班 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.6

## 2-3
2、1kV以下铜芯干包式电缆头制作安装
工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层,清洗、包缠绝缘、压连接管或接线端子、安装、接线。
计量单位：个
定 额 编 号 |  |  | 2-2037 | 2-2038 | 2-2039 | 2-2040
项 目 |  |  | 终端头（截面 mm2以下） |  | 中间头（截面 mm2以下）
|  |  | 300 | 400 | 300 | 400
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.6
材 料 | 铜接线端子 DT-25mm2 | 个 | 1.02 | 1.02
| 铜接线端子 DT-300mm2 | 个 | 3.76
| 铜接线端子 DT-400mm2 | 个 |  | 3.76
| 铜压接管 300mm2 | 个 |  |  | 3.76
| 铜压接管 400mm2 | 个 |  |  |  | 3.76
| 塑料手套 ST-36型 | 个 | 1 | 1
| 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2
| 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 1.2 | 1.4 | 3 | 4
| 封铅 | kg |  |  | 0.8 | 0.9
| 焊锡 | kg | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.35
| 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07
| 镀锡裸铜绞线 25mm2 | kg | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3
| 电力复合酯 一级 | kg | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.13
| 镀锌精制带帽螺栓 M8×50 | 套 | 2.04 | 2.04
| 固定卡子 3×80 | 套 | 1.03 | 1.03
| 汽油 90# | kg | 0.45 | 0.5 | 1 | 1.2
| 破布 | kg | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
| 其他材料费 | 元 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.8

## 2-4
（二） 第九章 防雷及接地装置
说明：接地测试点是按圆钢直接与柱钢筋焊接，并预留在接线盒内的工艺进行施工。
工程量计算规则：1.户内接地母线敷设按设计图示尺寸以长度计算。
2.接地测试点、桩基与圈梁钢筋焊接按设计图示数量计算。
1、户内接地母线敷设
工作内容：接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆。
计量单位：10m
定 额 编 号 |  |  | 2-2041 | 2-2042 | 2-2043 | 2-2044
项 目 |  |  | 户内接地母线暗敷设 | 沿电缆桥(支)架明敷设 | 铜接地母线 明敷设 | 铜接地母线 暗敷设
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 0.4 | 0.51 | 1.37 | 0.52
材 料 | 钢接地母线 | m | 10.15 | 10.15
| 铜排 | m |  |  | 10.15 | 10.15
| 镀锌精制带帽螺栓 M8×50以内2平1弹垫 | 10套 |  |  | 1.336 | 0.408
| 膨胀螺栓 M8 | 10套 |  |  | 1.02
| 支柱绝缘子 | 个 |  |  | 10.1
| 电焊条 Φ3.2 | kg | 0.21 | 0.21
| 铜焊条 铜107 Φ3.2 | kg |  |  | 0.24 | 0.24
| 铜焊粉 | kg |  |  | 0.025 | 0.025
| 氧气 | m3 |  |  | 0.25 | 0.25
| 乙炔气 | kg |  |  | 0.09 | 0.09
| 调和漆 | kg | 0.1 | 0.1
| 锯条 | 根 | 1 | 1 | 1 | 1
| 普通硅酸盐水泥32.5 | kg | 0.2 |  | 0.2 | 0.2
机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.11 | 0.11

## 2-5
2、接地测试点、桩基与圈梁钢筋焊接
工作内容：下料、测位、焊接、固定、刷漆。
计量单位：处
定 额 编 号 |  |  | 2-2045 | 2-2046
项 目 |  |  | 接地测试点安装 | 桩基与圈梁钢筋焊接
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 0.15 | 0.25
材 料 | 电焊条 Φ3.2 | kg | 0.03 | 0.2
| 锯条 | 根 | 0.1 | 0.1
| 圆钢Φ10～14 | kg | 0.35
| 圆钢Φ16 | kg |  | 7.9
| 空白面板 | 个 | 1.02
| 塑料接线盒 | 个 | 1.02
机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.02 | 0.1

## 2-6
（三） 第十章 10kV以下架空配电线路
工程量计算规则：平行集束导线架空敷设按设计图示尺寸以长度计算。
平行集束导线架空敷设
工作内容：开箱、线材外观检查、架线盘、放线、锯断、直线接头连接、紧线、驰度观测、绑扎、固定、临时封头、挂牌 、
收盘。
计量单位：100m/束
定 额 编 号 |  |  | 2-2047 | 2-2048 | 2-2049 | 2-2050 | 2-2051
项 目 |  |  | 平行集束导线（截面 mm2 以内）
|  |  | 35 | 70 | 120 | 185 | 240
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 3.263 | 4.664 | 5.883 | 7.05 | 8.294
材 料 | 平行集束导线 | m | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6
| 棉纱头 | kg | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
| 锯条 | 根 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2
| 镀锌精制带帽螺栓M16～24×40～80 2平1弹垫 | 套 | 8.16 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14
| 橡胶垫δ2 | m2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| 铝包带1×10 | kg | 0.254 | 0.262 | 0.271 | 0.205 | 0.139
| 沥青清漆 | kg | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
| 其他材料费 | 元 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6
机 械 | 载货汽车 5t | 台班 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2
| 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.01 | 0.03 | 0.05
| 汽车式起重机 10t | 台班 |  |  |  | 0.1 | 0.2

## 2-7
（四） 第十二章 配管配线
工程量计算规则：预留吊钩 、堵洞眼按设计图示数量计算。
预留吊钩 、堵洞眼
工作内容：下料、制作吊钩、预埋固定；填补封口、抹灰找平、洒水湿润、罩面压光、清理。
计量单位：m3
定 额 编 号 |  |  | 2-2052 | 2-2053 | 2-2054 | 2-2055
项 目 |  |  | 预留吊钩(处) | 堵洞眼（ 每洞口体积）
|  |  |  | 0.01m3以内 | 0.03m3以内 | 0.03m3以上
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 0.11 | 15.66 | 13.85 | 13.14
材 料 | 圆钢 Φ10～14 | kg | 0.38
| 水泥砂浆 1∶2.5 | m3 |  | 0.35 | 0.33 | 0.32
| 水泥砂浆 1∶3 | m3 |  | 0.81 | 0.77 | 0.73
| 水 | m3 |  | 3.15 | 2.99 | 2.85
| 防锈漆C53-1 | kg | 0.003
| 调和漆 | kg | 0.002
| 其他材料费 | 元 | 0.5 | 41.85 | 38.67 | 35.54

## 7-1-8
第七册 《消防安装工程》
（一） 第一章 火灾自动报警系统安装
工程量计算规则：报警联动一体机、转换摸块、短路隔离器安装按设计图示数量计算。
报警联动一体机、转换摸块、短路隔离器安装
工作内容：1、一体机安装：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、功能调试、防尘和防潮处理。
2、转换摸块、短路隔离器安装：安装、固定、校线、挂锡、功能检测、防尘和防潮处理。
计量单位：台（只）
定 额 编 号 |  |  | 7-309 | 7-310
项 目 |  |  | 报警联动一体机安装壁挂式、落地式5000-8000点 | 转换摸块、短路隔离器
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 94.4 | 0.62
材 料 | 白布 | m | 1.5 | 0.02
| 焊锡 | kg | 1.6 | 0.04
| 焊锡膏 瓶装 50g | kg | 0.4 | 0.01
| 汽油70# | kg | 0.8 | 0.02
| 塑料线卡 φ15以下 | 个 | 150
| 镀锌膨胀螺栓M8 | 套 | 4
| 精制六角带帽螺栓镀锌带2个垫圈 M8×80～120 | 套 | 4.1
| 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 | 套 |  | 2
| 冲击钻头φ10 | 个 | 0.27 | 0.03
| 异型塑料管φ5 | m | 8 | 0.06
| 塑料胀管 φ6～8 | 个 |  | 0.8
| 木螺钉 M4×50 | 个 |  | 2
机 械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.05
| 数字万用表34401A | 台班 | 16.4 | 0.13
| 交流稳压电源JH1741/05 | 台班 | 8.2
| 自耦调压器TDJC-S-1 | 台班 | 8.2
| 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班 | 8.2
| 接地电阻测试仪 | 台班 | 0.02

## 7-2
（二） 第二章 水灭火系统安装
说明：沟槽式连接管件按实际用量另计材料费。
工程量计算规则：镀锌钢管安装按设计图示管道中心线长度以延长米计算。
镀锌钢管安装 (沟槽式连接)
工作内容：切管、调直、沟槽加工、钻孔、管件及管道安装、水压试验。
计量单位：10m
定 额 编 号 |  |  | 7-311 | 7-312 | 7-313 | 7-314 | 7-315
项 目 |  |  | 公称直径（mm以内）
|  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 1.924 | 2.643 | 2.738 | 3.474 | 3.673
材 料 | 镀锌钢管 DN20 | m | 10.2
| 镀锌钢管 DN25 | m |  | 10.2
| 镀锌钢管 DN32 | m |  |  | 10.2
| 镀锌钢管 DN40 | m |  |  |  | 10.2
| 镀锌钢管 DN50 | m |  |  |  |  | 10.2
| 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.25
| 尼龙砂轮片 Φ500×25×4 | 片 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.1
| 其他材料费 | 元 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.2 | 1.5
机 械 | 砂轮切割机 Φ500 | 台班 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| 滚（刮）机 | 台班 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.15
| 钻孔机 | 台班 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| 其他机械费 | 台班 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6

## 7-3
计量单位：10m
定 额 编 号 |  |  | 7-316 | 7-317 | 7-318 | 7-319 | 7-320
项 目 |  |  | 公称直径（mm以内）
|  |  | 65 | 75 | 100 | 125 | 150
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 3.85 | 4.071 | 4.383 | 4.696 | 5.056
材 料 | 镀锌钢管 DN65 | m | 10.2
| 镀锌钢管 DN75 | m |  | 10.2
| 镀锌钢管 DN100 | m |  |  | 10.2
| 镀锌钢管 DN125 | m |  |  |  | 10.2
| 镀锌钢管 DN150 | m |  |  |  |  | 10.2
| 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 0.37 | 0.407 | 0.464 | 0.535 | 0.61
| 尼龙砂轮片 Φ500×25×4 | 片 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| 其他材料费 | 元 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4
机 械 | 砂轮切割机 Φ500 | 台班 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| 滚（刮）机 | 台班 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 钻孔机 | 台班 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1
| 其他机械费 | 台班 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7

## 7-4-11
（三） 第三章 气体灭火系统安装
工程量计算规则：1.无缝钢管安装按设计图示管道中心线长度以延长米计算。
2.钢制管件安装按设计图示数量计算。
3.无管网气体灭火系统安装按设计图示数量计算。
4.选择阀安装按设计图示数量计算。
1、无缝钢管安装 (螺纹连接)
工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管口连接、管道安装。
计量单位：10m
定 额 编 号 |  |  | 7-321
项 目 |  |  | 公称直径（mm以内）
100
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 1.81
材 料 | 无缝钢管 Φ108×4 | m | 10.2
| 棉纱头 | kg | 0.1
| 工业酒精 | kg | 0.04
| 砂轮片 Φ400 | 片 | 0.85
| 厌氧胶 325# 200g | 瓶 | 0.28
| 汽油100# | kg | 0.13
机械 | 砂轮切割机 Φ400 | 台班 | 0.02
| 普通车床 Φ400×1000 | 台班 | 0.22

## 7-5
2、钢制管件安装 (螺纹连接)
工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管件连接。
计量单位：10件
定 额 编 号 |  |  | 7-322
项 目 |  |  | 公称直径（mm以内）
100
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 3.9
材 料 | 钢制管件 DN100 | 个 | 10.1
| 棉纱头 | kg | 0.63
| 工业酒精 | kg | 0.22
| 砂轮片 Φ400 | 片 | 0.5
| 厌氧胶 325# 200g | 瓶 | 1.73
| 汽油100# | kg | 0.81
机械 | 砂轮切割机 Φ400 | 台班 | 0.102
| 普通车床 Φ400×1000 | 台班 | 1.23

## 7-6
3、无管网气体灭火系统安装
工作内容：外观检查、搬运、装置安装、调试。
计量单位：套
定 额 编 号 |  |  | 7-323 | 7-324 | 7-325 | 7-326 | 7-327 | 7-328 | 7-329
项 目 |  |  | 贮存容积（L）
|  |  | 20 | 40 | 70 | 90 | 120 | 160 | 270
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 2.1 | 4.27 | 6.14 | 6.58 | 7.18 | 7.86 | 8.52
材料 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 7-7
4、选择阀安装 (法兰连接)
工作内容：外观检查、切管、坡口、对口、焊法兰、阀门安装。
计量单位：个
定 额 编 号 |  |  | 7-330
项 目 |  |  | 公称直径（mm以内）
150
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 1.624
材 料 | 选择阀 DN150 | 个 | 10.2
| 中压法兰 DN150 | 个 | 1
| 棉纱头 | kg | 0.026
| 电焊条 Φ3.2 | kg | 0.37
| 氧气 | m3 | 0.23
| 乙炔气 | kg | 0.075
| 破布 | kg | 0.06
| 石棉橡胶板 低压0.8～6 | kg | 0.28
| 带帽螺栓 | kg | 7.11
| 砂轮片 Φ100 | 片 | 0.19
| 电 | kW·h | 0.18
| 清油 | kg | 0.04
| 铅油 | kg | 0.2
| 铝牌 | 个 | 1
机械 | 交流电焊机 30kV·A | 台班 | 0.1
| 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 0.01

## 8-1-15
第八册 《给排水、采暖、燃气工程》
第三章 低压器具、水表组成与安装
工程量计算规则：1.喷泉喷头、喷灌喷头安装按设计图示数量计算。
2.电子水处理器安装按设计图示数量计算。
1、喷泉喷头安装
工作内容：喷头检查、请理、安装、水压试验等。
计量单位：套
定 额 编 号 |  |  | 8-932 | 8-933 | 8-934 | 8-935 | 8-936 | 8-937
项 目 |  |  | 雪松喷头 |  | 喇叭花喷头 |  | 柱顶白喷头
|  |  | DN40 | DN80 | DN25 | DN100 | DN25 | DN40
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 0.04 | 0.078 | 0.024 | 0.104 | 0.025 | 0.04
材 料 | 雪松喷头 DN40 | 套 | 1
| 雪松喷头 DN80 | 套 |  | 1
| 喇叭花喷头 DN25 | 套 |  |  | 1
| 喇叭花喷头 DN100 | 套 |  |  |  | 1
| 柱顶白喷头 DN25 | 套 |  |  |  |  | 1
| 柱顶白喷头 DN40 | 套 | [5 empty] | 1
| 直接头 DN25 | 个 |  |  | 1 |  | 1
| 直接头 DN40 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1
| 直接头 DN80 | 个 |  | 1
| 直接头 DN100 | 个 |  |  |  | 1
| 其他材料费 | 元 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | 0.3

## 8-2
计量单位：套
定 额 编 号 |  |  | 8-938 | 8-939 | 8-940 | 8-941 | 8-942 | 8-943
项 目 |  |  | 趵突泉喷头 |  | 三层水花 | 蒲公英喷头
|  |  | DN20 | DN40 | DN40 | 29根杆 | 43根杆 | 85根杆
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 0.022 | 0.04 | 0.04 | 0.78 | 0.936 | 1.131
材 料 | 趵突泉喷头 DN20 | 套 | 1
| 趵突泉喷头 DN40 | 套 |  | 1
| 三层水花喷头 DN40 | 套 |  |  | 1
| 蒲公英喷头 29根杆 | 套 |  |  |  | 1
| 蒲公英喷头 43根杆 | 套 |  |  |  |  | 1
| 蒲公英喷头 85根杆 | 套 | [5 empty] | 1
| 直接头 DN20 | 个 | 1
| 直接头 DN40 | 个 |  | 1 | 1
| 其他材料费 | 元 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6

## 8-3
计量单位：套
定 额 编 号 |  |  | 8-944 | 8-945 | 8-946 | 8-947 | 8-948
项 目 |  |  | 盘龙抱柱喷头 | 旋转喷头 | 树型喷头 | 扇型喷头 | 玉柱喷头
|  |  | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN40
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 0.046 | 0.055 | 0.052 | 0.042 | 0.04
材 料 | 盘龙抱柱喷头 DN40 | 套 | 1
| 旋转喷头 DN50 | 套 |  | 1
| 树型喷头 DN50 | 套 |  |  | 1
| 扇型喷头 DN50 | 套 |  |  |  | 1
| 玉柱喷头 DN40 | 套 |  |  |  |  | 1
| 直接头 DN40 | 个 | 1 |  |  |  | 1
| 直接头 DN50 | 个 |  | 1 | 1 | 1
| 其他材料费 | 元 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3

## 8-4-18
2、喷灌喷头安装
工作内容：喷头安装、调试、水压试验等。
计量单位：套
定 额 编 号 |  |  | 8-949 | 8-950
项 目 |  |  | 埋藏旋转、散射喷头 | 换向摇臂式喷头
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 0.038 | 0.049
材 料 | 喷头 | 套 | 1 | 1
| 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 0.3 | 0.4
| 粘接剂 | kg | 0.002 | 0.002
| 其他材料费 | 元 | 0.4 | 0.5

## 8-5
3、电子水处理器安装
（1）螺纹连接
工作内容：场内搬运、切管、套丝、安装零件、上阀门、找正找平、通水试验。 | [6 empty] | 计量单位：套
定 额 编 号 |  |  | 8-951 | 8-952 | 8-953 | 8-954 | 8-955 | 8-956
项 目 |  |  | 进出口管径（mm以内）
|  |  | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN75
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.37 | 0.5
材 料 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.26 | 1.6 | 1.82 | 2.26 | 2.85 | 3.35
| 机油 | kg | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.02
| 镀锌铁丝 8#～12# | kg | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15
| 钢锯条 | 根 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.3
| 其他材料费 | 元 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1

## 8-6
（2）法兰连接
工作内容：场内搬运、切管、焊接法兰、安装零件、制垫、加垫、紧螺栓、找正找平、通水试验。
计量单位：套
定 额 编 号 |  |  | 8-957 | 8-958 | 8-959 | 8-960 | 8-961 | 8-962
项 目 |  |  | 进出口管径（mm以内）
|  |  | DN50 | DN65 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 0.49 | 0.66 | 0.75 | 0.93 | 1.19 | 1.41
材 料 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 副 | 1
| 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 副 |  | 1
| 平焊法兰 1.6MPa DN75 | 副 |  |  | 1
| 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 副 |  |  |  | 1
| 平焊法兰 1.6MPa DN125 | 副 |  |  |  |  | 1
| 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 副 | [5 empty] | 1
| 精制六角带帽螺栓 带垫 M16×65～80 | 套 | 8.24 | 8.24 | 16.48 | 16.48 | 16.48
| 精制六角带帽螺栓 带垫 M20×85～100 | 套 | [5 empty] | 16.48
| 石棉橡胶板 低压 δ0.8～6 | kg | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.55
| 电焊条 Φ3.2 | kg | 0.21 | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.72 | 0.88
| 氧气 | m3 |  | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11
| 乙炔气 | kg |  | 0.014 | 0.02 | 0.024 | 0.03 | 0.037
| 钢锯条 | 根 | 0.16
| 其他材料费 | 元 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6
机械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.13 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.3
| 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.024 | 0.025 | 0.027

## 8-7-21
计量单位：套
定 额 编 号 |  |  | 8-963 | 8-964 | 8-965 | 8-966 | 8-967 | 8-968
项 目 |  |  | 进出口管径（mm以内）
|  |  | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450
名 称 |  | 单 位 | 数 量
人工 | 综 合 工 日 | 工日 | 2.05 | 2.33 | 2.72 | 3.33 | 4.05 | 4.71
材 料 | 平焊法兰 1.6MPa DN200 | 副 | 1
| 平焊法兰 1.6MPa DN250 | 副 |  | 1
| 平焊法兰 1.6MPa DN300 | 副 |  |  | 1
| 平焊法兰 1.6MPa DN350 | 副 |  |  |  | 1
| 平焊法兰 1.6MPa DN400 | 副 |  |  |  |  | 1
| 平焊法兰 1.6MPa DN450 | 副 | [5 empty] | 1
| 精制六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 | 套 | 24.72
| 精制六角带帽螺栓带垫 M22×90～120 | 套 |  | 24.72 | 24.72 | 32.96
| 精制六角带帽螺栓带垫 M27×120～140 | 套 |  |  |  |  | 32.96 | 41.2
| 电焊条 Φ3.2 | kg | 1.192 | 2.423 | 2.999 | 4.468 | 5.049 | 5.99
| 氧气 | m3 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.44
| 乙炔气 | kg | 0.05 | 0.074 | 0.087 | 0.11 | 0.13 | 0.147
| 石棉橡胶板 低压 δ0.8～6 | kg | 0.66 | 0.73 | 0.8 | 1.08 | 1.38 | 1.62
| 其他材料费 | 元 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
机 械 | 交流电焊机 21kV·A | 台班 | 0.404 | 0.566 | 0.701 | 0.745 | 0.842 | 1.003
| 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 0.036 | 0.051 | 0.063 | 0.067 | 0.075 | 0.089
| 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07